## IRA
Institut de Régulation et Automation
Chemin des Moines
13200 ARLES
Tél.: 04 90 99 47 00
Fax: 04 90 93 03 15
www.poleira.com
|  | e-mail : | contact@poleira.com
Avertissement : ce logiciel est gratuit.
Vous pouvez le dupliquer à condition
de ne pas modifier les formules
|  | Auteur : | Patrick SIGONNEZ | existantes (sauf avis de l'auteur) et
|  | e-mail : | psigonnez.ira@arles.cci.fr | de conserver cette page d'information.

## Liquides
Entrer vos paramètres dans les parties orangées :
Débit: | 5 | m3/h |  | Pression amont (P1): | 4.2 | bar abs.
Densité: | 1 |  |  | Pression aval (P2): | 1.05 | bar abs.
|  |  |  | Pression de vaporisation: | 0.2 | bar abs.
VAPORISATION
|  | NON |  |  | Calcul du CV idem calcul Cv en cavitation
Calcul du DN mini : utiliser formule pour gaz
| NON |  |  | OUI
Calcul du coef. mini de
début de cavitation (Kc) |  |  | Kc = | 0.788
correspondant à la DPvanne (DPC = DPv)
NB: Il faut une vanne avec ce Kc mini.
|  |  |  | Calcul DP vanne début cavitation = | 3.152 | bar
kc mini = | 0.7875
|  | Rappels : | DP vanne = | 3.15 | bar
|  |  | DPdc = | 3.152 | bar
OUI
ATTENTION:
Début de cavitation
NON
| Au minimum Km = Kc |  | NON |  | OUI |  | Calcul de Fl à partir de Km
| Au minimum Cf = Rac(Kc) | [5 empty] | Km | Fl
| Au minimum Fl = Rac(Kc) | [5 empty] | 0.8 | 0.89443
correspondant à la DPvanne (DPC = DPv)
NB.: Racine de KC = Fl = | 0.88769 |  |  |  | FL = | 0.95
NB: FL = Racine(Km) = Cf
[5 empty] | P critique = | 221 | bar | (Eau = 221 bars)
Rappels : | Pv = | 0.2 | bar |  |  | DP vanne Cavitation totale (DPc) =
| 0,5 * P 1 = | 2.1 | bar |  |  | 3.6187 | bar
DP vanne Cavitation totale (DPc) par la
|  | formule simplifiée= | 3.61 | bar
Pression à la section contractée =
|  |  |  | 0.19032 | bar
[5 empty] | Rappel : | DPv = | 3.15 | bar
|  |  | NON |  |  | OUI
|  |  | Cavitation importante: risque de détérioration |  |  |  | Pas de cavitation importante
Pour le calcul du CV, indiquer la DP critique : |  |  |  |  | Régime turbulent (Fr=1) |  |  | Régime laminaire (Fr < à 1)
(Attention: pas de Copier-Coller !)
| DP critique (DPc) = | 20.2 | bar |  | Cv : | 3.2567 |  | Fr = | 0.35
[8 empty] | Cv = | 9.3047
[5 empty] | Kv : | 2.8172
| Cv en cavitation : | 1.286 | [5 empty] | Kv = | 8.0491
[7 empty] | Cv choisi : | 6
|  |  | NON |  | OUI |  | Ouverture : | 54.2777 | % en linéaire
| Vitesse maxi souhaitée du fluide : | 12 | m/s |  | DN = | 150
| F mini = | 12.1394 | mm |  |  | Réduction de la section de passage : | 40 | % (100 si pas de réduction)
[6 empty] | Vitesse du fluide dans la vanne = | 31.438 | m/s
Note on C75: à l'entrée de la vanne
Note on C37: calculé à partir de la valeur de Kc entrée.
OUI
P2 £ Pv ?
DPv > DPdc ?
Kc connu ?
Km connu ? Ou Cf connu ? Ou Fl connu ?
DPv £ DPc ?
DN connu ?
Calculs pour les liquides
Si Pv < 0,5 * P1 calcul simplifié possible (évite de connaître P critique)

## Gaz
|  | Calculs pour les gaz | [6 empty] | Calcul des débits de fuite
Entrer vos paramètres dans les parties orangées : | [6 empty] | Masse volumique : | 0.39 | kg/m3
Pression amont (P1): | 28 | bar abs. |  | Densité à 0°C et P.atm.: | 0.3 |  | Densité : | 0.30162
Pression aval (P2): | 22 | bar abs. |  | Rapport cP/cV (g): | 1.4
Température : | 320 | °C |  | Facteur de compressib. (Z): | 1
NON
Calcul de Qn :
|  |  | OUI |  | Indiquer le débit aux conditions de service (Qs):
[5 empty] | Qs = | 13600 | m3/h
|  | Débit aux conditions normales = | 173111 | Nm3/h | Qn = | 173110.8004 | m3(n)/h
Calcul des débits de fuite (Norme CEI 60534-4):
[10 empty] | Pression amont = | 4 | bar abs. | (4 ou 5 bar abs. dans la norme)
| NON |  |  | OUI | Xt approché = 0,6*gamma* Fl² (Km = Fl²)
[6 empty] | Fl | Xt approché |  |  | X = Xt = | 0.39 | (Limite de X) |  | NB.: Y (fuite) = 0,667
[6 empty] | 0.9 | 0.6804
Calcul du coef. Xt mini |  |  | Xt = | 0.68 |  |  |  |  | Débit nominal de la vanne : |  | (Calcul du Q maxi que l'on pourrait obtenir avec P1 = 4 bar abs.)
correspondant à la saturation du débit. | [9 empty] | Cv : | 14
La vanne sera choisie avec | [9 empty] | Qm nom. | 932.2281 | kg/h
un Xt > ou = au Xt mini calculé. |  |  |  | Calcul DP critique = | 19.04 | bar
[10 empty] | Qv nom. : | 719.6414 | m3/h à 3 bar et 20 °C
Xt mini = | 0.21429 |  |  | Calcul DP vanne = | 6 | bar
[10 empty] | Classe : | Fuite maxi :
[10 empty] | II | 3.5982 | m3/h | 59.9701 | litre / min
|  |  | NON |  | OUI |  |  |  |  | III | 0.71964 | m3/h | 11.994 | litre / min
[10 empty] | IV | 0.071964 | m3/h | 1.1994 | litre / min
[10 empty] | IV - S1 | 0.0035982 | m3/h | 0.05997 | litre / min
Ecoulement critique : | [6 empty] | Calcul du Cv : |  |  | V | xxxxx
Saturation du débit | [9 empty] | VI | voir tableau | -----------------------------------> |  | Diam. Siège | Taux de fuite |  | Fuite
[6 empty] | Rappel : | [7 empty] | mm | ml/min | nbre bulles/min | ml/min
[6 empty] | Qn = | 173111 | m3(n)/h |  |  | Kv choisi | Cv équivalent |  | 25 | 0.15 | 1 | 0.27
| Calcul du Cv : |  |  | kv = | 435.3071 | Cv = | 503.9799 |  |  |  | 2.5 | 2.89 |  | 40 | 0.3 | 2 | 0.54
| Indiquer Qn ci dessous : | [12 empty] | 50 | 0.45 | 3 | 0.81
| (Attention: pas de Copier-Coller !) |  |  |  |  | Autres calculs : |  |  |  | Cv choisi : | 640 |  |  | 65 | 0.6 | 4 | 1.08
Qn = | 2649 | m3(n)/h |  |  |  |  | Taux de détente X = | 0.21429 |  | Ouverture : | 78.7469 | % en linéaire |  | 80 | 0.9 | 6 | 1.62
CV = | 6.3404 | [5 empty] | Taux de détente critique Xc = | 0.68 | [5 empty] | 100 | 1.7 | 11 | 3.06
[7 empty] | Taux d'expansion Y = | 0.89496 | [5 empty] | 150 | 4 | 27 | 7.2
[14 empty] | 200 | 6.75 | 45 | 12.15
[14 empty] | 250 | 11.1 | - | 19.98
[14 empty] | 300 | 16 | - | 28.8
|  |  | NON |  | OUI | [8 empty] | 350 | 21.6 | - | 38.88
[14 empty] | 400 | 28.4 | - | 51.12
| Nombre de Mach maxi souhaité : | 0.3 | Mach |  |  | DN = | 25
(Limite la vitesse en sortie de vanne)
NB.: Valeur maxi conseillée = 0,3 Mach
[7 empty] | Réduction de la section de passage : | 40 | % (100 si pas de réduction)
| Vitesse en sortie de vanne = | 304.1349 | m/s
[7 empty] | Vitesse du fluide en sortie vanne = | 24512.7049 | m/s
| F mini = | 141.9491 | mm
Attention à la vitesse à l'entrée de la vanne | [5 empty] | NB.: Nombre de Mach : | 24.1794 | Mach
|  |  |  | NB.: vitesse du son dans le gaz à | 320 | ° C = | 1013.783 | m/s
Note on G4: Densité du gaz Air = 1 Densité = masse volumique / 1,293
Note on M34: Uniquement en liquide et DP spécifiée par l'acheteur (procédure d'essai n°2)
Note on R36: Avec tube de 6 mm ext., 1 mm épaisseur, immergé entre 5 et 10 mm de profondeur.
Note on J42: Xc = Fgamma * Xt = limite de X pour le gaz passant dans la vanne.
Note on J41: X = DPv / P1
Note on G5: Gamma air = 1,4
Note on J43: Y est compris entre 0,667 (quand X = Xc) et 1 (en théorie quand DPv = 0)
Note on J3: à 0°C et P atm.
DPv £ DPc ?
Xt connu ?
Débit aux conditions normales connu ?
DN connu ?
DN connu ?

## Vapeur
Calculs pour la vapeur d'eau
Entrer vos paramètres dans les parties orangées :
Pression amont (P1): | 12 | bar abs. |  |  | Coef. récup. de pression Km : | 0.7
Pression aval (P2): | 9 | bar abs. |  | Rapport cP/cV (g): | 1.32 | ( 1,14 pour la vapeur saturée, 1,32 si surchauffée )
|  |  |  | Débit massique : | 12000 | kg/h
| Vapeur saturée |  |  |  | Vapeur surchaufée
Température : | 186 | °C |  | Température de surchauffe : |  | 500 | °C
Masse volumique ( r ) : | 6 | kg/m3 |  |  |  |  | Température de saturation à la pression amont P1 : | 200 | °C
NB.: Entre 6 et 100 bar abs. r = P abs. / 2 |  |  |  | Masse volumique ( r ) à la température de saturation : |  |  |  | 42 | kg/m3
|  |  |  | Masse volumique ( r ) à la température de surchauffe : |  |  |  | 23.918 | kg/m3
Cv = | 125.4634 |  |  |  | Cv = | 168.518
DN minimal : | 44.5481 |  |  |  | DN minimal : | 43.167
|  | Cv choisi : | 150 |  |  |  | Cv choisi : | 220
|  | Ouverture : | 83.6422 | % en linéaire |  |  | Ouverture : | 76.5991 | % en linéaire
|  | DN choisi : | 200 |  |  |  | DN choisi : | 80
| Vitesse à l'entrée (m/s) : | 17.6839 |  |  |  |  | Vitesse à l'entrée (m/s) : | 27.7258
Vitesse maxi (m/s) : |  | Vapeur saturée | Vapeur surchauffée
| Vanne à clapet : | 20 à 50 | 50 à 100 | NB : | Les valeurs extrêmes sont obtenues avec
| Vanne à cage : | 40 à 70 | 80 à 130 |  | des clapets et des guides durcis.
| Vanne rotative excentrée : | 40 à 60 | 80 à 120
Note on D14: valeur approximative

## Critères
Projet :
Repère vanne :
Fluide :
Etat : |  | Acide/basique :
Corrosif :
Conditions d'utilisation
| Mini | Nominal | Maxi | Unité
Débit
Pression
Température
Pression de vaporisation
Zone dangereuse
Vanne :
OMA / FMA
Sens d'écoulement
Delta-P vanne fermée
Cv / Kv
Fl mini
Rangeabilité
Caractéristique intrinsèque
Classe d'étanchéité
Soufflet d'étanchéité
Presse-étoupe
Bouchon d'évent
DN
Raccordement
PN
Matériaux corps
Matériaux clapet/siège
Positionneur :
Type
Signal d'entrée
Protocole de communication
Indice de protection
Accessoires :
Commande manuelle
Recopie de position
F.d.C. position vanne ouverte
F.d.C. position vanne fermée
Détendeur
Note on A26: Fluide tend à ouvrir ou fluide tend à fermer
Note on A32: Le facteur Fl doit être calculé pour différents débits : en général au débit mini, à 25, 50, 75 et 100% du débit maxi. Préciser ici le Fl mini suivant l'ouverture de la vanne.

## Courbe satur. vapeur eau
Courbe de saturation de la VAPEUR D'EAU
Pression | Température | Masse volumique
Bar abs. | °C | Eau (kg/l) | Vapeur (Kg/m3)
0.00611 | 0 |  | 0.0048471
0.01 | 6.982 | 1 | 0.00774
0.0123 | 10 |  | 0.0093976
0.0234 | 20 |  | 0.017296
0.0424 | 30 |  | 0.030375
0.05 | 32.898 | 0.995 | 0.03555
0.1 | 45.833 | 0.99 | 0.0681
0.2 | 60.086 | 0.983 | 0.1307
0.3 | 69.124 | 0.978 | 0.1912
0.4 | 75.886 | 0.974 | 0.2504
0.5 | 81.345 | 0.971 | 0.3086
0.6 | 85.954 | 0.968 | 0.3661
0.8 | 93.512 | 0.963 | 0.4792
1 | 99.632 | 0.958 | 0.5904
1.013 | 100 | 0.958 | 0.5977
1.5 | 111.37 | 0.95 | 0.8628
2 | 120.23 | 0.943 | 1.129
2.5 | 127.43 | 0.937 | 1.392
3 | 133.54 | 0.931 | 1.651
3.5 | 138.87 | 0.927 | 1.908
4 | 143.62 | 0.923 | 2.163
4.5 | 147.92 | 0.919 | 2.417
5 | 151.84 | 0.915 | 2.669
6 | 158.84 | 0.908 | 3.17
7 | 164.96 | 0.902 | 3.667
8 | 170.4 | 0.897 | 4.162
9 | 175.36 | 0.892 | 4.655
10 | 179.88 | 0.887 | 5.147
12 | 187.96 | 0.878 | 6.127
14 | 195.04 | 0.87 | 7.106
16 | 201.37 | 0.863 | 8.085
18 | 207.11 | 0.856 | 9.065
20 | 212.42 | 0.85 | 10.05
22.5 | 218.41 | 0.842 | 11028
25 | 223.94 | 0.835 | 12.51
27.5 | 229.07 | 0.828 | 13.76
30 | 233.84 | 0.822 | 15.01
35 | 242.54 | 0.81 | 17.54
40 | 250.33 | 0.799 | 20.1
45 | 257.41 | 0.788 | 22.71
50 | 263.91 | 0.778 | 25.36
55 | 269.93 | 0.768 | 28.07
60 | 275.55 | 0.758 | 30.83
65 | 280.82 | 0.749 | 33.65
70 | 285.79 | 0.74 | 36.53
75 | 290.5 | 0.731 | 39.48
80 | 294.97 | 0.722 | 42.51
85 | 299.23 | 0.714 | 45.61
90 | 303.31 | 0.705 | 48.79
95 | 307.21 | 0.697 | 52.06
100 | 310.96 | 0.689 | 55.43
110 | 318.05 | 0.672 | 62.48
120 | 324.65 | 0.655 | 70.01
130 | 330.83 | 0.638 | 78.14
140 | 336.64 | 0.621 | 86.99
150 | 342.13 | 0.603 | 96.71
160 | 347.33 | 0.585 | 107.4
170 | 352.26 | 0.565 | 119.5
180 | 356.96 | 0.544 | 133.4
190 | 361.43 | 0.519 | 149.8
200 | 365.7 | 0.491 | 170.2
210 | 369.78 | 0.454 | 199.1
220 | 373.69 | 0.374 | 268.3
221.2 | 374.15 | 0.3155 | 315.5

## Constantes Gaz
Gaz ou Vapeur | Rapport de chaleurs massiques Gamma | Masse volumique (kg/m3) | Masse moléculaire (g/mol) | Symbole | Pression critique (bar abs.) | Température critique (°C) |  | Voir Uconeer
| à 15 °C | à 0 °C
Acétylène | 1.24 |  | 26.04 | C2H2 | 62.9 | 911
Acide sulfhydrique | 1.32 |  | 34.08 | H2S |  |  | Acide sulfureux | H2SO3
Air | 1.4 | 1.293 | 28.97 | N2 + O2 | 37.8 | -141 | Acide sulfurique | H2SO4
Alcool éthylique | 1.13 |  | 46.07 | C2H5OH | 64 | 243
Alcool méthylique | 1.2 |  | 32.04 | H-CH2OH | 79.6 | 240
Ammoniac | 1.31 | 0.76804 | 17.03 | NH3 | 113 | 132
Anhydride carbonique | 1.3 |  | 44.01 | CO2
Anhydride sulfureux | 1.24 |  | 64.06 | SO2 | 78.8 | 157
Argon | 1.66 |  | 39.94 | A | 48.6 | -122
Azote | 1.4 |  | 28.02 | N2 | 34 | -147
Benzène | 1.12 |  | 78.11 |  | 48.4 | 289
Butane | 1.1 | 2.681 | 58.12 | C4H10 | 36.5 | 153
Isobutane | 1.1 | 2.6814 | 58.12 | C4H10 | 37.5 | 134
n.butane | 1.09 | 2.6889 | 58.12 | C4H10
Isobutylène | 1.1 |  | 56.1
Butylène | 1.11 |  | 56.1
Chlore | 1.36 | 3.213 | 70.91 | CL2 | 77 | 144
Chorure d'éthyle | 1.19 |  | 64.52
Chlorure de méthyle | 1.2 |  | 50.49
n-décane | 1.03 |  | 142.28
Dioxyde de carbone |  | 1.9778 | 44.01 | CO2 | 74 | 31 | Gaz carbonique
Ethane | 1.19 | 1.356 | 30.07 | C2H6 | 49.5 | 32
Ethylène | 1.24 |  | 28.05 | C2H4 | 51.2 | 10
Gaz de carneau | 1.38 |  | 30
Gaz de cracking catalytique | 1.2 |  | 28.83
Gaz à l'eau carburée | 1.35 |  | 19.48
Gaz de fours à coke | 1.35 |  | 10.71
Gaz de haut fourneau | 1.39 |  | 29.6
Gaz naturel | 1.27 |  | 18.82
Hélium | 1.66 |  | 4 | He | 2.29 | -268
n-heptane | 1.05 |  | 100.2
n-hexane | 1.06 |  | 86.17
Hydrogène | 1.41 |  | 2.02 | H2 | 13 | -240
Méthane | 1.31 |  | 16.04 | CH4 | 46.4 | -83
Monoxyde de carbone | 1.4 |  | 28.01 | CO | 35.5 | -139
n-nonane | 1.04 |  | 128.25
n-octane | 1.05 |  | 114.22
Oxyde de carbone | 1.4 |  | 28.01 | CO | 35.5 | -139
Oxygène | 1.4 |  | 32 | O2 | 50.4 | -119
Pentane |  |  | 72.15 | C5H12 | 37.5 | 197
Isopentane | 1.08 |  | 72.15 | C5H12
n-pentane | 1.07 |  | 72.15
Pentylène | 1.08 |  | 70.13
Propane | 1.13 |  | 44.09 | C3H8
Propylène | 1.15 |  | 42.08 | CH2=CH-CH3 | 45.6 | 92
Vapeur d'eau | 1.33 |  | 18.02 | H2O
Note on A44: ou Oxyde de carbone
Note on A49: ou Monoxyde de carbone