## Feuil1
ESTIMATION DU DEBIT EN FONCTION DE LA POSITION DE LA VANNE
P1= | 40
P2= | 21
deltaP | Cv=52 | Cv=40 | Cv=30 | Cv=20 | Cv=10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9317.8108 | 7167.5468 | 5375.6601 | 3583.7734 | 1791.8867
2 | 13093.7077 | 10072.0828 | 7554.0621 | 5036.0414 | 2518.0207
3 | 15933.322 | 12256.4015 | 9192.3011 | 6128.2008 | 3064.1004
4 | 18278.3561 | 14060.2739 | 10545.2054 | 7030.137 | 3515.0685
5 | 20300.932 | 15616.1015 | 11712.0761 | 7808.0508 | 3904.0254
6 | 22089.8022 | 16992.1556 | 12744.1167 | 8496.0778 | 4248.0389
7 | 23697.9507 | 18229.1929 | 13671.8947 | 9114.5964 | 4557.2982
8 | 25160.0549 | 19353.8884 | 14515.4163 | 9676.9442 | 4838.4721
9 | 26500.2988 | 20384.8453 | 15288.634 | 10192.4226 | 5096.2113
10 | 27736.3534 | 21335.6565 | 16001.7424 | 10667.8282 | 5333.9141
11 | 28881.5988 | 22216.6144 | 16662.4608 | 11108.3072 | 5554.1536
12 | 29946.4552 | 23035.7348 | 17276.8011 | 11517.8674 | 5758.9337
13 | 30939.2242 | 23799.4033 | 17849.5524 | 11899.7016 | 5949.8508
14 | 31866.644 | 24512.803 | 18384.6023 | 12256.4015 | 6128.2008
15 | 32734.2693 | 25180.2071 | 18885.1553 | 12590.1036 | 6295.0518
16 | 33546.7398 | 25805.1845 | 19353.8884 | 12902.5922 | 6451.2961
ouverture vanne en % | deltaP =4bar | deltaP =6bar | deltaP =8bar | deltaP =10bar | deltaP =12bar | deltaP =14bar | deltaP =16bar | Cv
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 107.0141 | 129.3289 | 147.3043 | 162.3878 | 175.3272 | 186.5693 | 196.4058 | 0.58573
20 | 276.7091 | 334.4091 | 380.8885 | 419.8901 | 453.348 | 482.417 | 507.8514 | 1.5145
30 | 545.7988 | 659.61 | 751.2889 | 828.2182 | 894.2127 | 951.5503 | 1001.7186 | 2.9873
40 | 972.5011 | 1175.2893 | 1338.6423 | 1475.7144 | 1593.303 | 1695.4668 | 1784.8564 | 5.3228
50 | 1649.1337 | 1993.015 | 2270.0234 | 2502.4655 | 2701.8682 | 2875.114 | 3026.6978 | 9.0263
60 | 2722.0873 | 3289.7034 | 3746.938 | 4130.6109 | 4459.7482 | 4745.7106 | 4995.9173 | 14.8989
70 | 4423.4971 | 5345.8952 | 6088.919 | 6712.4022 | 7247.2632 | 7711.963 | 8118.5586 | 24.2113
80 | 7121.4657 | 8606.4506 | 9802.6577 | 10806.4143 | 11667.4964 | 12415.6248 | 13070.2102 | 38.9783
90 | 11399.703 | 13776.7961 | 15691.6274 | 17298.3932 | 18676.7723 | 19874.3407 | 20922.1698 | 62.3945
100 | 18183.8125 | 21975.5441 | 25029.9161 | 27592.8889 | 29791.559 | 31701.8157 | 33373.2214 | 99.5263
ouverture vanne en % | deltaP =4bar | deltaP =6bar | deltaP =8bar | deltaP =10bar | deltaP =12bar | deltaP =14bar | deltaP =16bar | Cv
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1827.0356 | 2208.0134 | 2514.9043 | 2772.4214 | 2993.3348 | 3185.2697 | 3353.2057 | 0.58573
20 | 3654.0712 | 4416.0268 | 5029.8086 | 5544.8428 | 5986.6697 | 6370.5393 | 6706.4115 | 1.5145
30 | 5481.1068 | 6624.0402 | 7544.7129 | 8317.2642 | 8980.0045 | 9555.809 | 10059.6172 | 2.9873
40 | 7308.1425 | 8832.0536 | 10059.6172 | 11089.6856 | 11973.3394 | 12741.0787 | 13412.8229 | 5.3228
50 | 9135.1781 | 11040.067 | 12574.5215 | 13862.107 | 14966.6742 | 15926.3484 | 16766.0286 | 9.0263
60 | 10962.2137 | 13248.0804 | 15089.4258 | 16634.5283 | 17960.009 | 19111.618 | 20119.2344 | 14.8989
70 | 12789.2493 | 15456.0938 | 17604.3301 | 19406.9497 | 20953.3439 | 22296.8877 | 23472.4401 | 24.2113
80 | 14616.2849 | 17664.1073 | 20119.2344 | 22179.3711 | 23946.6787 | 25482.1574 | 26825.6458 | 38.9783
90 | 16443.3205 | 19872.1207 | 22634.1387 | 24951.7925 | 26940.0135 | 28667.4271 | 30178.8515 | 62.3945
100 | 18270.3561 | 22080.1341 | 25149.043 | 27724.2139 | 29933.3484 | 31852.6967 | 33532.0573 | 99.5263
ouverture vanne en % | deltaP =4bar | deltaP =6bar | deltaP =8bar | deltaP =10bar | deltaP =12bar | deltaP =14bar | deltaP =16bar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1421.4092 | 1778.3059 | 2095.7536 | 2389.5267 | 2667.4588 | 2934.055 | 3192.1567
20 | 2842.8185 | 3556.6118 | 4191.5072 | 4779.0535 | 5334.9176 | 5868.11 | 6384.3135
30 | 4264.2277 | 5334.9176 | 6287.2607 | 7168.5802 | 8002.3765 | 8802.165 | 9576.4702
40 | 5685.6369 | 7113.2235 | 8383.0143 | 9558.1069 | 10669.8353 | 11736.22 | 12768.627
50 | 7107.0462 | 8891.5294 | 10478.7679 | 11947.6336 | 13337.2941 | 14670.2751 | 15960.7837
60 | 8528.4554 | 10669.8353 | 12574.5215 | 14337.1604 | 16004.7529 | 17604.3301 | 19152.9405
70 | 9949.8646 | 12448.1412 | 14670.2751 | 16726.6871 | 18672.2118 | 20538.3851 | 22345.0972
80 | 11371.2739 | 14226.4471 | 16766.0286 | 19116.2138 | 21339.6706 | 23472.4401 | 25537.254
90 | 12792.6831 | 16004.7529 | 18861.7822 | 21505.7406 | 24007.1294 | 26406.4951 | 28729.4107
100 | 14214.0923 | 17783.0588 | 20957.5358 | 23895.2673 | 26674.5882 | 29340.5501 | 31921.5675
ouverture vanne en % | deltaP =4bar | deltaP =6bar | deltaP =8bar | deltaP =10bar | deltaP =12bar | deltaP =14bar | deltaP =16bar | Cv
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 83.2555 | 104.1599 | 122.7536 | 139.9606 | 156.2398 | 198.8836 | 186.9727 | 0.58573
20 | 215.276 | 269.3289 | 317.4071 | 361.8998 | 403.9933 | 514.2583 | 483.4601 | 1.5145
30 | 424.6241 | 531.2415 | 626.0741 | 713.8343 | 796.8623 | 1014.356 | 953.6077 | 2.9873
40 | 756.5928 | 946.563 | 1115.5352 | 1271.9059 | 1419.8445 | 1807.3736 | 1699.1326 | 5.3228
50 | 1283.004 | 1605.1489 | 1891.6861 | 2156.854 | 2407.7234 | 3064.8818 | 2881.3305 | 9.0263
60 | 2117.7475 | 2649.4853 | 3122.4483 | 3560.1388 | 3974.2279 | 5058.9445 | 4755.9716 | 14.8989
70 | 3441.4215 | 4305.5159 | 5074.0991 | 5785.3631 | 6458.2738 | 8220.9802 | 7728.6376 | 24.2113
80 | 5540.4049 | 6931.5257 | 8168.8814 | 9313.9578 | 10397.2886 | 13235.1005 | 12442.4694 | 38.9783
90 | 8868.8162 | 11095.6561 | 13076.3561 | 14909.3399 | 16643.4842 | 21186.1183 | 19917.3123 | 62.3945
100 | 14146.7625 | 17698.8234 | 20858.2634 | 23782.0793 | 26548.2351 | 33794.2491 | 31770.3603 | 99.5263