AJUSTAGE TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE

1/ Exemple : pression différentielle 0 à 2500 mmCE

A/ Mettre les deux chambres HP et BP du transmetteur à l’atmosphère.

° Réglez le signal de sortie du transmetteur à 4 mA en agissant sur le réglage du zéro.

B/ Appliquez une pression de 2500 mmCE sur la chambre HP et vérifiez cette valeur sur le     manomètre étalon.

° Réglez le signal de sortie du transmetteur à 20 mA en agissant sur le réglage de l’échelle.

Si votre transmetteur est ancien, recommencez les manipulations plusieurs fois, car les réglages du zéro et de l’échelle ont des interférences entre eux.

2/ Exemple : pression différentielle 50 à 150 mbar

A/ Mettre les deux chambres HP et BP du transmetteur à l’atmosphère

° Réglez le signal de sortie du transmetteur à 4 mA en agissant sur le réglage du zéro

B/ Appliquez une pression de 100 mbar sur la chambre HP et vérifiez cette valeur sur le     manomètre étalon.

L’étendue d’échelle du transmetteur est égale à ( fin d’échelle – début d’échelle)

= 150 – 50 = 100mbar

° Réglez le signal de sortie du transmetteur à 20 mA en agissant sur le réglage de l’échelle

C/ Appliquez une pression de 50 mbar sur la chambre HP et vérifiez cette valeur sur le     manomètre étalon.

° Réglez le signal de sortie du transmetteur à 4 mA en agissant sur le réglage du zéro.

Même remarque que pour  le 1er exemple

# Text boxes

2500 mmCE

20

HP et BP à l’atmosphère

4

4

HP et BP à l’atmosphère

100 mbar

20

50 mbar

4